## チェックシート (改定版)
|  |  |  | 工事申請チェックシート |  |  | (『工事承諾(許可)願』 添付資料)
年 月 日
ビル名 | [6 empty] | 申請者
工事概要
貸室使用用途 | [6 empty] | 申請 担当者
チェック者名(設計監理者等) |  |  |  |  | 連絡先
【最低限確認事項】 |  |  |  | 利用方法： |  | Ⅰ．入居工事･既存テナントの模様替･設備変更、Ⅱ．その他(建物に影響を与える)工事（下表で○が付いている工事）に該当する場合は、『工事承諾（許可）願』とともに本書を提出する。 工事において対応すべき項目のチェック欄に、チェック者がレ点をつける。 対応すべき該当項目の記載が無い場合、その他欄に個別に記入の上、レ点をつける。 必要に応じて特記コメント欄に個別内容を説明記載する。 チェック欄にレ点を付けた項目は必ず図面、資料を添付する。
大分類 |  | 工事等の内容 | [6 empty] | ﾁｪｯｸ欄 | 特記コメント欄
Ⅰ | 入居工事･ 既存テナントの 模様替･設備変更等 | ○ | 間仕切･建具の設置(変更)、ローパーティションの設置等 | [6 empty] | 記載内容： 工事内容補足説明,役所議事録有無, 原状復旧方法,法解釈の説明等
|  | ○ | 什器、家具等設置、重量物の設置等
|  | ○ | 既存床材･壁材･天井材･建具の貼替･塗替･交換等
|  | ○ | 各種設備新設、移設、増設等
(建築編) |  | A-1 | 各室からの二方向避難の確保
|  | A-2 | 歩行距離/重複距離の規定値内確保
|  | A-3 | 避難通路の必要幅員の確保
|  | A-4 | 建物(躯体等)への固定方法、耐震対策
|  | A-5 | 重量物設置の際の固定方法、床荷重(許容積載荷重範囲内)の確認
|  | A-6 | 内装材･建材(クロス･カーペット･ボード等)の内装制限･防炎規制の確認
その他 個別記入(例：貸室内階段設置、用途変更等)
(消防･防災設備編) |  | B-1 | 非常用照明の配置
|  | B-2 | 誘導灯の配置
|  | B-3 | 感知器の配置
|  | B-4 | スプリンクラーの配置(該当ビルのみ)
|  | B-5 | 非常警報、非常放送の配置(該当ビルのみ)
|  | B-6 | 非常用進入口の障害(該当ビルのみ)
その他 個別記入(例：個室冷蔵庫設置の際の消火設備対応等)
(排煙設備編) |  | C-1 | 排煙の確認 (自然排煙の場合) | 各室排煙開口面積の確認(原則、排煙計算して検証)
告示対応有(高さ31ｍ/100㎡以下内装下地･仕上不燃他)
|  | C-2 | 排煙の確認 (機械排煙の場合) | 各室排煙口の位置、排煙能力、防煙区画面積の確認
排煙口の移設･増設対応
告示対応有(高さ31ｍ/100㎡以下内装下地･仕上不燃他)
|  | C-3 | 防煙区画の適切な防煙壁(間仕切または垂壁)の設置
その他 個別記入(例：天井撤去によるスケルトン時の排煙検証等)
(空調･換気設備編) |  | D-1 | 空調計画変更(増移設･ダクト分岐後の室内環境･バランス等の確認)
※空調能力とゾーニングの確認
※個室ができる場合、該当空調機のサーモ位置の確認(暑さクレーム対策)
|  | D-2 | 各室の必要な換気量の確保(各諸室面積、必要換気量、設計換気量の確認)
|  | D-3 | 天井･窓台等点検口障害の確認(空調･換気･ダンパー等設備保守点検用)
|  | D-4 | 区画貫通部の処理についての確認(ダクト･冷媒管等)
その他 個別記入(例：サーバールーム設置の際の空調機増設対応等)
(電気設備編) |  | E-1 | 照明計画変更(照明器具･スイッチ増移設･回路変更後の照度等の確認)
|  | E-2 | コンセント設置計画(コンセントの増移設･回路毎の容量･ビル既存容量等の確認)
|  | E-3 | 区画貫通部のの処理についての確認(ケーブル･ラック等)
その他 個別記入(例：動力用電源の追加、キュービクル増設･変更対応、非常用発電機の設置等)
(共通) |  | F-1 | 躯体の貫通孔開け･欠損、鉄筋の切断･撤去等の有無
|  | F-2 | 貸室内給排水･ガス等の新設(店舗区画の場合)
|  | F-3 | ※給排水エリアがある場合は、クロスコネクション対策･漏水検知の有無の確認
|  | F-4 | セキュリティーの未警戒部分の有無
|  | F-5 | 行政協議(建築指導課、消防等)の有無(有の場合は必ず議事録を添付)
|  | F-6 | メーター増設時の連絡(所定の書式(施工チェックシート)に記入し提出)
その他 個別記入
Ⅱ | その他工事 | ○ | 屋上アンテナ設置･インフラ引込(テナント･通信事業者等)
|  | G-1 | 構造検証･設置位置･配管ルート･ビル設備保守点検障害･避雷設備の保護範囲の確認等
|  | ○ | 広告物設置(看板･懸垂幕等)
|  | G-2 | 工作物申請･屋外広告物申請･道路占用許可申請の適用
| 建物に影響を 与える場合 [美観･保守管理 ･構造等] |  | 壁面固定方法
広告表示内容
|  | ○ | その他
※ | 本書は、申請者による遵法性の自主点検の補助および貸主確認の便宜のために、作成をお願いするものです。上表は、工事の遵法性に関する点検項目・内容について代表的なもののみを例示しており、全てを網羅しているわけではありません。申請者は、自らの責任と負担において、関連法規を確認・遵守の上、工事を行っていただきます。
所 見